## Przedmiot zamówienia – agregaty 32kW

## Dostawa 2szt. spalinowego agregatu prądotwórczego na wskazane miejsce .

## Wymagania

- Agregat prądotwórczy o znamionowej mocy minimalnej 32kW na napięcie trójfazowe 400V/230V AC o częstotliwości 50Hz

- Agregat powinien być wyprodukowany na terenie UE

- Agregat stacjonarny w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne , obudowa wyciszona

- Możliwość przewożenia agregatu przy pomocy HDS. Załadunek i rozładunek agregatu za pomocą wózka widłowego oraz dźwigu.

- Agregat powinien posiadać ramozbiornik. Pojemność zbiornika pozwalająca na pracę minimum 12 godzin z obciążeniem 100% mocy znamionowej.

- Silnik agregatu wyposażony w regulator obrotów - klasa wykonania G3.

- Prądnica bezszczotkowa wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 1%.

- Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznego i automatycznego załączania.

- Agregat wyposażony w sterownik i wyłącznik główny z cewką wybijakową.

- Agregat powinien posiadać grzałkę silnika z termostatem, akumulatory rozruchowe oraz transformatorową ładowarkę akumulatora.

- Agregat ze sterownikiem i wyświetlaczem LCD , sterownik przystosowany do pracy z szafą SZR.

- Agregat powinien współpracować z szafą SZR zbudowanego na przełączniku bez sterownika.  Szafa SZR powinna współpracująca ze sterownikiem agregatu. Należy w ofercie wskazać dedykowany typ SZR i dostarczyć jego schemat.

- Darmowa aplikacja do monitorowania pracy agregatu ,możliwość monitoringu agregatu przez GPRS.

- Sterownik umożliwiający załączanie trybu pracy OFF-Manual-Auto-Test

- Wyświetlacz LCD sterownika z następującymi pomiarami: napięcie, prąd , częstotliwość, moc generatora, ciśnienie oleju, temperatura silnika, poziom paliwa, napięcie akumulatorów, licznik MGT.

- Firma dostarczająca agregat musi zapewnić możliwość przeprowadzenia przeglądu serwisowego

- Zapewnienie minimum  dwuletniej gwarancji na zakupiony agregat

- Koszty zakupu agregatu powinny obejmować: dostarczenie agregatu na wskazane miejsce, wykonanie rozruchu, pierwsze uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli zamawiającego.

- Sprzedający powinien przed dostarczeniem agregatu przesłać do zamawiającego: instrukcji obsługi , dokumentację  techniczno ruchową , certyfikaty deklaracje zgodności  i oraz schematy agregatu i szafy SZR.

## Przedmiot zamówienia – agregat 20kW

## Dostawa 1sztuki  spalinowego agregatu prądotwórczego na wskazane miejsce .

## Wymagania

- Agregat prądotwórczy o znamionowej mocy minimalnej 20kW na napięcie trójfazowe 400V/230V AC o częstotliwości 50Hz

- Agregat powinien być wyprodukowany na terenie UE

- Agregat stacjonarny w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne , obudowa wyciszona

- Możliwość przewożenia agregatu przy pomocy HDS. Załadunek i rozładunek agregatu za pomocą wózka widłowego oraz dźwigu.

- Agregat powinien posiadać ramozbiornik. Pojemność zbiornika pozwalająca na pracę minimum 12 godzin z obciążeniem 100% mocy znamionowej.

- Klasa wykonania G3.

- Prądnica bezszczotkowa wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 1%.

- Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznego i automatycznego załączania.

- Agregat wyposażony w sterownik i wyłącznik główny z cewką wybijakową.

- Agregat powinien posiadać grzałkę silnika z termostatem, akumulatory rozruchowe oraz transformatorową ładowarkę akumulatora.

- Agregat ze sterownikiem i wyświetlaczem LCD , sterownik przystosowany do pracy z szafą SZR.

- Agregat powinien współpracować z szafą SZR zbudowanego na przełączniku bez sterownika.  Szafa SZR powinna współpracująca ze sterownikiem agregatu. Należy w ofercie wskazać dedykowany typ SZR i dostarczyć jego schemat.

- Darmowa aplikacja do monitorowania pracy agregatu ,możliwość monitoringu agregatu przez GPRS.

- Sterownik umożliwiający załączanie trybu pracy OFF-Manual-Auto-Test

- Wyświetlacz LCD sterownika z następującymi pomiarami: napięcie, prąd , częstotliwość, moc generatora, ciśnienie oleju, temperatura silnika, poziom paliwa, napięcie akumulatorów, licznik MGT.

- Firma dostarczająca agregat musi zapewnić możliwość przeprowadzenia przeglądu serwisowego

- Zapewnienie dwuletniej gwarancji na zakupiony agregat

- Koszty zakupu agregatu powinny obejmować: dostarczenie agregatu na wskazane miejsce, wykonanie rozruchu, pierwsze uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli zamawiającego.

- Sprzedający  powinien przed dostarczeniem agregatu przesłać do zamawiającego: instrukcji obsługi , dokumentację  techniczno ruchową , certyfikaty deklaracje zgodności  i oraz schematy agregatu i szafy SZR.

## Przedmiot zamówienia – dostawa 2 szt agregatów o mocy  5kW

## Agregat mobilny  o mocy minimalnej  5kW trójfazowy z wyjściem na gniazda 400V i 230V , 50Hz.

- Agregat powinien być wyposażony we wbudowany regulator napięcia AVR zapewniający  podłączenie odbiorników elektronicznych

- Agregat powinien być  dopuszczony do obrotu w UE

- Potwierdzenie dostępności serwisu na terenie naszego kraju.

- Dostawca powinien przeprowadzić szkolenie dla odbiorcy

- Agregat powinien posiadać :

- zbiornik paliwa

- szarpak - ręczny starter

- stacyjka + komplet kluczy - elektryczny start

- panel sterowania

- gniazdo 400V i 230V

- gniazdo 12V

- woltomierz analogowy

- czujnik poziomu oleju

- lampkę ostrzegawczą prawidłowego ciśnienia oleju

- metalową wytrzymałą ramę

- rączki transportowe

- wibroizolatory zamontowane pomiędzy ramą a silnikiem

- czujnik ciśnienia paliwa - zabezpieczający agregat przed pracą bez odpowiedniej ilości oleju

- Instrukcję obsługi