| MODUŁY FOTOWOLTAICZNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Nazwa parametru | Wartość |  |
| Typ ogniw | Krzemowe monokrystaliczne, klasa A |  |
| Liczba ogniw | 120 |  |
| Moc modułu | Nie mniejsza niż 460 Wp (w warunkach STC - standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez niezależną od Producenta jednostkę. |  |
| Wydajność | Nie mniejsza niż 21 % |  |
| Wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy | Nie większa niż -0,33 %/oC |  |
| Dopuszczalny prąd wsteczny | Nie mniej niż 22 A |  |
| Rama | Anodowane aluminium |  |
| Szyba frontowa | Hartowana, grubość min. 3 mm |  |
| EL Test | Wymagany dla każdego modułu |  |
| Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi | Tak | TAK/NIE |
| Szkło przednie z powłoką ARC | Tak | TAK/NIE |
| Certyfikat odporności paneli fotowoltaicznych na obecność amoniaku zgodnie z IEC 62716 | Tak | TAK/NIE |
| Certyfikat odporności paneli fotowoltaicznych na obecność amoniaku zgodnie z IEC 61701 | Tak | TAK/NIE |
| Wytrzymałość mechaniczna | Nie mniejsza niż 5400 Pa |  |
| Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy | Nie większy niż 3% |  |
| Gwarancja na wady ukryte | Nie mniej niż 20 lat | …. lat |
| Gwarancja na moc | Nie krótsza niż 25 lat. | ….. lat |
| Data produkcji modułów | Nie wcześniej niż 2025 rok |  |

| FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE 1-fazowe hybrydowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Typ | Beztransformatorowy |  |
| Liczba zasilanych faz | 1 |  |
| Minimalna sprawność euro | 96% |  |
| Stopień ochrony | min. IP 65 |  |
| Odporność na błędną polaryzację DC | Tak |  |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 80 - 500V |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim prądem | Tak |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - warystor | Tak |  |
| Funkcja AFCI Funkcja przerwania obwodu w momencie wykrycia łuku elektrycznego | Tak |  |
| Monitoring parametrów sieci | Tak |  |
| Temperaturowy zakres pracy | (min.) –25°C... + (min.) 60°C |  |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja lub wymuszona wewnętrzna |  |
| Protokół komunikacji | RS 485 lub analogiczny |  |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak, WiFi lub Bluetooth |  |
| Gwarancja | Nie mniej niż 10 lat | … lat |

| FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE 3-fazowe hybrydowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Typ | Beztransformatorowy |  |
| Liczba zasilanych faz | 3 |  |
| Minimalna sprawność euro | 97% |  |
| Stopień ochrony | min. IP 65 |  |
| Odporność na błędną polaryzację DC | Tak |  |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 160 - 950V |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim prądem | Tak |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - warystor | Tak |  |
| Współpraca z bateriami wysokonapięciowymi | Tak |  |
| Wsparcie niezbalansowanego zasilania rezerwowego | Tak |  |
| Maksymalna moc zasilania rezerwowego na fazę | 2500W - 5000W (w zależności o mocy falownika) |  |
| Funkcja AFCI Funkcja przerwania obwodu w momencie wykrycia łuku elektrycznego | Tak |  |
| Monitoring parametrów sieci | Tak |  |
| Temperaturowy zakres pracy | (min.) –25°C... + (min.) 60°C |  |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja lub wymuszona wewnętrzna |  |
| Protokół komunikacji | RS 485 lub analogiczny |  |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak, WiFi lub Bluetooth |  |
| Gwarancja | Nie mniej niż 10 lat | … lat |

| MAGAZYNY ENERGII |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Minimalna moc zestawu bateryjnego | 2,5 kW |  |
| Minimalna energia zestawu | 5 kWh |  |
| Minimalna pojemność baterii | 50 Ah |  |
| Prąd ładowania | 30 A |  |
| Najniższa temperatura podczas rozładowania [℃] | -10oC |  |
| Najniższa temperatura podczas ładowania [℃] | - 5oC |  |
| Typ baterii | LFP |  |