| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Nazwa Parametru | Wartość | Sposób weryfikacji spełnienia wymaganego parametru |  |
| Typ kolektora | płaski | Karta katalogowa |  |
| Konstrukcja rur absorbera | Serpentyna z rur miedzianych lub podwójna harfa | Karta katalogowa |  |
| Minimalna powierzchnia apertury i absorbera | 1,865 m2 | Karta katalogowa |  |
| Min. moc kolektora przy P=1000W/m2 oraz dT=0K Potwierdzona przez niezależną jednostkę w załączniku do certyfikatu Solar Keymark lub w pełnych badaniach zgodności z normą PN-EN 12975 | 1320 W | Karta katalogowa |  |
| Materiał absorbera i przejmowanie ciepła | absorber miedziany lub aluminiowy z powłoką wysokoselektywną - min. współczynnik absorpcji: 95% | Karta katalogowa |  |
| Rodzaj powierzchni szkła | Szkło strukturalne z powłoką antyrefleksyjną | Karta katalogowa |  |
| Szczelność kolektora i odporność na grad | Badanie na szczelność kolektora na deszcz – potwierdzone certyfikatem Solar Keymark Kolektor odporny na gradobicie potwierdzone badaniem wg wymagań normy ISO9806 (lub równoważnej) | Karta katalogowa |  |
| Sprawność optyczna do apertury* Potwierdzona przez niezależną jednostkę w załączniku do certyfikatu Solar Keymark lub w pełnych badaniach zgodności z normą EN ISO 9806 lub PN-EN 12975. | minimum 81% | Karta katalogowa |  |
| Współczynnik strat ciepła liniowych a1* Potwierdzony przez niezależną jednostkę w załączniku do certyfikatu Solar Keymark lub w pełnych badaniach zgodności z normą EN ISO 9806 lub PN-EN 12975. | nie gorszy niż 3,80 [W/m2K] | Karta katalogowa |  |
| Współczynnik strat ciepła nieliniowych a2* Potwierdzony przez niezależną jednostkę w załączniku do certyfikatu Solar Keymark lub w pełnych badaniach zgodności z normą EN ISO 9806 lub PN-EN 12975. | nie gorszy niż 0,012 [W/m2K] | Karta katalogowa |  |
| Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) | Min. 200oC | Karta katalogowa |  |
| Izolacja kolektora | wysokoodporna izolacja z wełny mineralnej lub innej równoważnej | Karta katalogowa |  |
| Wymagane normy | -EN ISO 9806 lub PN-EN 12975-1 lub PN-EN 12975-2 lub równoważne -Certyfikat Solar Keymark | Karta katalogowa |  |
| Gwarancja producenta | Min. 10 lat | Karta katalogowa | … lat |
| Zasobnik | 200l lub 300l (w zależności od wielkości instalacji) z dwiema wężownicami | Karta katalogowa |  |