| MODUŁY FOTOWOLTAICZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |  |
| Nazwa parametru | Wartość | Sposób weryfikacji spełnienia wymaganego parametru |  |  |
| Typ ogniw | Krzemowe monokrystaliczne, klasa A | Karta katalogowa |  |  |
| Liczba ogniw | 120 | Karta katalogowa |  |  |
| Moc modułu | Nie mniejsza niż 460 Wp (w warunkach STC - standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez niezależną od Producenta jednostkę. | Karta katalogowa Do każdego modułu musi być dołączony raport z flash testu zawierający nr seryjny modułu oraz potwierdzający jego parametry zgodne z podanymi w tym programie funkcjonalno- użytkowym – na etapie realizacji) |  |  |
| Wydajność | Nie mniejsza niż 21 % | Karta katalogowa |  |  |
| Wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy | Nie większa niż -0,33 %/oC | Karta katalogowa oraz protokół z testów laboratoryjnych |  |  |
| Dopuszczalny prąd wsteczny | Nie mniej niż 22 A | Karta katalogowa |  |  |
| Rama | Anodowane aluminium | Karta katalogowa |  |  |
| Szyba frontowa | Hartowana, grubość min. 3 mm | Karta katalogowa oraz protokół z testów laboratoryjnych |  |  |
| EL Test | Wymagany dla każdego modułu | Dokumentacja w formie elektronicznej dostarczona przez producenta modułów PV (wymagana do przedłożenia przed montażem danego modułu) |  |  |
| Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi | Tak | Karta katalogowa lub deklaracja producenta | TAK/NIE |  |
| Szkło przednie z powłoką ARC | Tak | Karta katalogowa lub deklaracja producenta | TAK/NIE |  |
| Certyfikat odporności paneli fotowoltaicznych na obecność amoniaku zgodnie z IEC 62716 | Tak | Karta katalogowa lub deklaracja producenta | TAK/NIE |  |
| Certyfikat odporności paneli fotowoltaicznych na korozję wywołaną ekspozycją na mgłę solną zgodnie z IEC 61701 | Tak | Karta katalogowa lub deklaracja producenta | TAK/NIE |  |
| Wytrzymałość mechaniczna | Nie mniejsza niż 5400 Pa | Karta katalogowa |  |  |
| Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy | Nie większy niż 3% | Karta katalogowa lub deklaracja producenta |  |  |
| Gwarancja na wady ukryte | Nie mniej niż 20 lat | Warunki gwarancji | …. lat |  |
| Gwarancja na moc | Nie krótsza niż 25 lat. | Warunki gwarancji | ….. lat |  |
| Data produkcji modułów | Nie wcześniej niż 2025 rok | Karta gwarancyjna lub deklaracja producenta |  |  |

| FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE 1-fazowe hybrydowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Nazwa parametru | Wartość | Sposób weryfikacji spełnienia wymaganego parametru |  |  |
| Typ | 1 | Karta katalogowa |  |  |
| Liczba zasilanych faz | 1 | Karta katalogowa |  |  |
| Minimalna sprawność euro | 96% | Karta katalogowa |  |  |
| Stopień ochrony | min. IP 65 | Karta katalogowa |  |  |
| Odporność na błędną polaryzację DC | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 80 - 500V | Karta katalogowa |  |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim prądem | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - warystor | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Funkcja AFCI Funkcja przerwania obwodu w momencie wykrycia łuku elektrycznego | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Monitoring parametrów sieci | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Temperaturowy zakres pracy | (min.) –25°C... + (min.) 60°C | Karta katalogowa |  |  |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja lub wymuszona wewnętrzna | Karta katalogowa |  |  |
| Protokół komunikacji | RS 485 lub analogiczny | Karta katalogowa |  |  |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak, WiFi lub Bluetooth | Karta katalogowa |  |  |
| Gwarancja | Nie mniej niż 10 lat | Warunki gwarancji |  | … lat |

| FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE 3-fazowe hybrydowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |
| Nazwa parametru | Wartość | Sposób weryfikacji spełnienia wymaganego parametru |  |  |
| Typ | Beztransformatorowy | Karta katalogowa |  |  |
| Liczba zasilanych faz | 3 | Karta katalogowa |  |  |
| Minimalna sprawność euro | 97% | Karta katalogowa |  |  |
| Stopień ochrony | min. IP 65 | Karta katalogowa |  |  |
| Odporność na błędną polaryzację DC | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 160 - 950V | Karta katalogowa |  |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim prądem | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - warystor | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Współpraca z bateriami wysokonapięciowymi | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Wsparcie niezbalansowanego zasilania rezerwowego | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Maksymalna moc zasilania rezerwowego na fazę | 2500W - 5000W (w zależności o mocy falownika) | Karta katalogowa |  |  |
| Funkcja AFCI Funkcja przerwania obwodu w momencie wykrycia łuku elektrycznego | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Monitoring parametrów sieci | Tak | Karta katalogowa |  |  |
| Temperaturowy zakres pracy | (min.) –25°C... + (min.) 60°C | Karta katalogowa |  |  |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja lub wymuszona wewnętrzna | Karta katalogowa |  |  |
| Protokół komunikacji | RS 485 lub analogiczny | Karta katalogowa |  |  |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak, WiFi lub Bluetooth | Karta katalogowa |  |  |
| Gwarancja | Nie mniej niż 10 lat | Warunki gwarancji |  | … lat |

| MAGAZYNY ENERGII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Model, typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer katalogowy/seryjny: ………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji………………………………………. |  |  |  |  |
| Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać oferowane wartości i parametry) |  |
| Nazwa parametru | Wartość | Sposób weryfikacji spełnienia wymaganego parametru |  |  |
| Minimalna moc zestawu bateryjnego | 2,5 kW | Karta katalogowa |  |  |
| Minimalna energia zestawu | 5 kWh | Karta katalogowa |  |  |
| Minimalna pojemność baterii | 50 Ah | Karta katalogowa |  |  |
| Prąd ładowania | 30 A | Karta katalogowa |  |  |
| Najniższa temperatura podczas rozładowania [℃] | -10oC | Karta katalogowa |  |  |
| Najniższa temperatura podczas ładowania [℃] | - 5oC | Karta katalogowa |  |  |
| Typ baterii | LFP | Karta katalogowa |  |  |