[image: image1.jpg]


URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE
Kawęczyn 48     62-704 Kawęczyn
tel. 63 288 59 10     fax. 63 288 59 40

www.kaweczyn.pl
email: ugkaweczyn@kaweczyn.

OOR.5556.2.2026



                                          Kawęczyn, 05.06.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                  
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY




   

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 170.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
I Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kawęczyn

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn
II Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup agregatu prądotwórczego dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta. Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup agregatu prądotwórczego wraz z jego dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym odrębnie ceny agregatu prądotwórczego oraz odrębnie kosztów transportu, załadunku, rozładunku, wykonanie rozruchu, pierwsze uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli zamawiającego. Rozliczenie nastąpi na podstawie odrębnych faktur wystawionych za zakup agregatu oraz za usługę transportu, rozruchu i szkolenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Agregat prądotwórczy o znamionowej mocy minimalnej 32kW na napięcie trójfazowe 400V/230V AC o częstotliwości 50Hz 

2) Agregat powinien być wyprodukowany na terenie UE

3) Agregat stacjonarny w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne , obudowa wyciszona 

4) Możliwość przewożenia agregatu przy pomocy HDS. Załadunek i rozładunek agregatu za pomocą wózka widłowego oraz dźwigu.

5) Agregat powinien posiadać ramozbiornik. Pojemność zbiornika pozwalająca na pracę minimum 12 godzin z obciążeniem 100% mocy znamionowej.

6) Silnik agregatu wyposażony w regulator obrotów - klasa wykonania G3.

7) Prądnica bezszczotkowa wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 1%.

8) Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznego i automatycznego załączania.

9) Agregat wyposażony w sterownik i wyłącznik główny z cewką wybijakową.

10) Agregat powinien posiadać grzałkę silnika z termostatem, akumulatory rozruchowe oraz transformatorową ładowarkę akumulatora.

11) Agregat ze sterownikiem i wyświetlaczem LCD , sterownik przystosowany do pracy z szafą SZR.

12) Szafa SZR zbudowana na przełączniku bez sterownika z możliwością ręcznego i automatycznego załączenia agregatu, szafa SZR współpracująca ze sterownikiem agregatu.

13) Darmowa aplikacja do monitorowania pracy agregatu ,możliwość monitoringu agregatu przez GPRS.

14) Sterownik umożliwiający załączanie trybu pracy OFF-Manual-Auto-Test

15) Wyświetlacz LCD sterownika z następującymi pomiarami: napięcie, prąd , częstotliwość, moc generatora, ciśnienie oleju, temperatura silnika, poziom paliwa, napięcie akumulatorów, licznik MGT.

16) Firma musi posiadać zdolności serwisowe w celu ewentualnego przeglądu.

17) Zapewnienie dwuletniej gwarancji na zakupiony agregat

18) Sprzedający  powinien przed zakupem agregatu przesłać do zamawiającego: instrukcję obsługi , dokumentację  techniczno ruchową,  certyfikaty, deklaracje zgodności oraz schematy agregatu i szafy SZR.
KOD CPV  09310000-5 - Elektryczność
31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       warunki:

· posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

· posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia,

· znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej zrealizować wykonanie zamówienia,
 Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3
IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zamawiający postawił takie warunki).
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym– Załącznik nr 1

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 

4. Klauzula RODO.
V Kryterium oceny ofert – najniższa cena
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną.

2. Cena ofertowa brutto zawarta w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 

4. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

5. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 
                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
    liczba punktów oferty = ------------------------------------------------ x 100 %


                                    ceny oferty ocenianej brutto
VI Termin realizacji zamówienia.
 3 lipca 2026 r.
VII Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na zakup agregatu prądotwórczego dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.
Biuro Obsługi Interesanta (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2026 r. do godz. 12:00
· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

· Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

· Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

· W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

· Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki muszą być wypełnione.

· Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. 

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert oraz unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia. 
· O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

· Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu do składania ofert.
VIII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą pisemną. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami jest Paulina Woźniak tel. (63) 288 59 41, e-mail pwozniak@kaweczyn.pl 
IX Załączniki: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1  

2) Formularz cenowy – Załącznik  nr 2
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3

4) Wzór umowy – Załącznik nr 4
5) Klauzula RODO.

/-/Jan Gruca

Wójt Gminy Kawęczyn

